| 管网水水质检测数据公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  |  |  | 2024.12.2 | 2024.12.2 | 2024.12.2 | 2024.12.2 | 2024.12.2 | 2024.12.2 | 2024.12.2 | 2024.12.2 |
| 采样地点 |  |  |  | 宜禾制衣 | 东升电气 | 污水厂 | 二墩港汽渡 | 三跃供水站 | 中医院 | 国税局 | 浩云湾 |
| 样品性质 |  |  |  | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 |
| 合格率（%）（合格项次/总项次） |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 色度(铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 浑浊度(散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.30 |
| 0.3 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2（出厂水）； 0.05~2（管网末梢水） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 5 | 高锰酸盐指数( 以O2计) | mg/L | 3 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | 1.14 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 2 | 7 | 未检出 | 1 | 未检出 | 3 | 5 |
| 7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  |  |  |  |  | 扬中金州水务有限公司化验中心 |  |  |  |  |