### 出厂水全分析水质公示（2024.11）

| 采样日期 |  |  |  | 2024.11.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  |  |  | 二水厂 |
| 样品性质 |  |  |  | 无色透明 |
| 合格率（%）（合格项次/总项次） |  |  |  | 100 |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | 检测结果 |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.005 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.228 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) | mg/L | 10 | 1.60 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0174 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0004 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0094 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0003 |
| 16 | 三卤甲烷 |  | 1 | 0.490 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0102 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0110 |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | 0.0018 |
| 20 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0271 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0318 |
| 22 | 色度(铂钴色度单位） | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度(散射浑浊度单位） | NTU | 1 | 0.16 |
| 24 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 26 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.50 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.047 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.10 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.05 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 26.0 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 36.6 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 162 |
| 35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 115 |
| 36 | 高锰酸盐指数( 以O2计) | mg/L | 3 | 1.00 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.0098 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.1412 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2（出厂水）； 0.05~2（管网末梢水） | 0.6 |